Świnoujście, dnia  03.09.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót:

„Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzka 27-27G”

- Zakres prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zasilania elektrycznego 3-fazowego wraz z uzgodnieniami w ENEA Operator sp. z o.o. oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- ułożenie nowej linii zasilania 3-fazowego do poszczególnych  mieszkań:

-   6 klatek po 10 mieszkań,

-   2 klatki po 15 mieszkań

- ułożenie przewodu w płaszczyźnie pionowej w korycie kablowym metalowym, 
w płaszczyznach poziomych do mieszkań w rurze peszla  (przewód YDY 5x6 / N2Xh 5x6 bezhalogenowy),

- montaż w piwnicach  nowych rozdzielni głównych RG – 8 szt. + skrzynek telekomunikacyjnych TL – 8 szt., w wielkości  zgodnie z ilością mieszkań na danej klatce plus administracja (łącznie 94 szt.) wraz z zabezpieczeniami ( zgodnymi z umowami mieszkańców w ENEA Operator sp. z o.o. ),  nowym zasilaniem, przyłączeniem do właściwego złącza kablowego ZK  oraz jego uziemieniem,

- montaż wyłączników przeciwpożarowych   (DPX) – 4 szt. ( 1 szt. na dwie klatki),

oraz 8 szt. przycisku PPWP (przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu)  dla

każdej klatki,

- wykonanie zasilania między DPX w wewnętrzną linią zasilającą WLZ ( 4 rozdzielnie ) w klatkach,

- połączenie przewodem trudnopalnym właściwego złącza kablowego ZK z DPX,

- przeniesienie liczników lokalowych do nowych rozdzielni wraz z ich podłączeniem,

- wymiana instalacji oświetlenia klatki schodowej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych typu LED firmy Milo typ  MP0301 plafon LED 16W z czujnikiem mikrofalowym – 58 szt., podłączeniem istniejącego oświetlenia przed klatką oraz  numerem policyjnym,

- zaślepienie istniejących włączników oświetlenia klatki schodowej,

- doprowadzenie z nowej rozdzielnicy znajdującej się w piwnicy każdej klatki do każdego z mieszkań światłowodu dwuwłóknowego bez spawania,

- wykonanie kompletnej instalacji dzwonkowej wraz z przyciskiem dzwonkowym 
i dzwonkiem zasilanym niskim napięciem 8-12 V, transformator dzwonkowy zamontowany w obudowie dzwonka np. ZAMEL GONG dwu – tonowy DNS-002/N lub inny równoważny,

- dostosowanie tablic mieszkaniowych do obecnych przepisów prawa ,

- wykonanie uziomu tablicy głównej oraz połączeń wyrównawczych instalacji przewodzących wspólnych,

- przygotowanie liczników do plombowania,

- wykonanie pomiarów skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania) oraz pomiarów rezystancji izolacji oraz uziemienia,

- przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym protokół odbioru prac przez Enea Operator sp. z o. o.,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej na każdym etapie prac  tj. przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

- Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę opisaną: „Wymiana instalacji elektrycznej w częściach  wspólnych

budynku mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzka 27-27G”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 18 września 2026 r. do godziny 15.00.

Za skuteczne doręczenie oferty uznaje się jej fizyczne dostarczenie do siedziby Spółdzielni – bez względu na sposób doręczenia (np. osobiście, za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej itp.).

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

- Termin wykonania:

- I części  robót do 31.12 2026 r.

- II część robót do 28.02.2027 r.

- III część robót do 30.04.2027 r.

- IV część robót do 30.06.62027 r.

- Informacje dodatkowe:

- Prace mogą zostać wykonane w 4 etapach, tj.  po dwie klatki wraz z wymianą złącza kablowego,

- Złącza kablowe znajdują się w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej 27, 27B, 27D, 27F,

- Ofertę należy złożyć w dwóch wariantach cenowych tj. z uwzględnieniem ceny przewodu YDY 5x6 oraz N2Xh 5x6 bezhalogenowy,

- Wykonawca zapewnia  materiały i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy,

- Wszelkie prace będą wykonane zgodnie ze sztuką elektryczną, przy zachowaniu zasad BHP oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- Płatność za wykonane prace: 14 dni od daty bezusterkowego odbioru prac (częściowego i końcowego),

- Okres gwarancji na wykonane prace: 36 miesięcy od daty odbioru prac,

- Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie za podany w zapytaniu ofertowym zakres prac,

- Oferent przedstawia tylko jedną ofertę na formularzu ofertowym – załącznik  nr 1,

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może prosić  
o udzielanie przez Oferentów wyjaśnień dotyczących ich treści,

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

- Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty oficjalnego wyboru,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, na każdym etapie jego rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny,

- Wymagane informacje i dokumenty, które oferent winien dołączyć do oferty:

- Nazwę, siedzibę i formę organizacyjną oferenta oraz datę sporządzenia oferty;

- Określenie przedmiotu oferty;

- Wynagrodzenie netto + Vat;

- Termin ważności oferty.

- Kontakt z Zamawiającym:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem działu PT:  Pan Dariusz Nowak, nr tel. 508-526-796.